## Sheet1
高平市2026年度第三季度城区用户水龙头水质监测信息
采样地点：高平市盐业公司 报告日期：2026.9.18
检验项目 | 标准值 | 检测值
色度 | ≤15度 | ＜5
浑浊度 | ≤1NTU | ＜0.5
臭和味 | 无异臭、异味 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无
硝酸盐（以N计） | ≤10mg/L | 3.63
氨（以N计） | ≤0.5mg/L | 0.11
砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001
汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0002
高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | 2.08
镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0002
铬（六价） | ≤0.05mg/L | ＜0.004
铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.002
菌落总数 | ≤100MPN/mL | 未检出
总大肠菌群 | 不得检出MPN/100mL | 未检出
大肠埃希氏菌 | 不得检出MPN/100mL | 未检出
（以下空白）