| 水 质 信 息 检测单位：高平市清泉水质检测有限公司 检测日期：2024.9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.26 | 0.68 | 0.84 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 0.67 | 1.50 | 1.47 |
| 游离氯 (mg/L) | 出厂水：≥0.3≤2 管网水：≥0.05 | 0.31 | 0.20 | 0.06 |
| 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 0 | 0 | 6 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

第1页   共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| pH | 6.5—8.5 | 7.86 | 7.98 | 8.01 |
| 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 674 | 408 | 409 |
| 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 |
| 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 450 | 363 | 229 | 225 |

第2页    共4页

第3页    共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 铝（mg/L） | 0.2 | 0.008 | 0.011 | 0.014 |
| 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 氯化物（mg/L） | 250 | 47.4 | 26.9 | 25.8 |
| 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.32 | 0.34 | 0.31 |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 6.71 | 2.75 | 2.54 |
| 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0129 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 | 131 | 99.0 | 92.8 |
| 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | 0.013 | 0.022 | 0.020 |
| 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.019 |

第4页    共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.12 | 0.040 | 0.021 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.10 | 0.047 | 0.043 |
| 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 0.076 | 0.075 | 0.15 |
| 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0142 |
| 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.001 | ＜0.01 | 0.0132 |
| 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.001 | ＜0.01 | 0.00322 |
| 三卤甲烷 | 1 | 0.027 | 0.027 | 0.616 |
| 注： 三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。 |  |  |  |  |

第1页    共4页

| 管网水抽检水质信息 检测单位：高平市清泉水质检测有限公司 检测日期：2024.9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网水取水点（四中） |  |  | 管网水取水点（中专） |  |  |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.26 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.55 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 0.70 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 1.07 |
| 游离氯 (mg/L) | ≥0.05 | 0.16 | 游离氯 (mg/L) | ≥0.05 | 0.06 |
| 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 0 | 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 0 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |

第2页    共4页

| 管网水取水点（四中） |  |  | 管网水取水点（中专） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| pH | 6.5—8.5 | 7.89 | pH | 6.5—8.5 | 8.01 |
| 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.02 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.04 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 729 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 424 |
| 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 |
| 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 |
| 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 |
| 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 |
| 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 |
| 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 |
| 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 | 130 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 95.0 |

第3页    共4页

| 管网水取水点（四中） |  |  | 管网水取水点（中专） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 铝（mg/L） | 0.2 | 0.008 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.012 |
| 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 |
| 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 |
| 氯化物（mg/L） | 250 | 47.2 | 氯化物（mg/L） | 250 | 26.8 |
| 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.32 | 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.33 |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 6.68 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 2.76 |
| 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 450 | 355 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 450 | 230 |
| 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.001 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00564 |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.081 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.044 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.033 | 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.048 |

第4页    共4页

| 管网水取水点（四中） |  |  | 管网水取水点（中专） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 0.076 | 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 0.12 |
| 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | 0.017 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | 0.037 |
| 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 |
| 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.001 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00864 |
| 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.001 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00930 |
| 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.001 | 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00241 |
| 三卤甲烷 | 1 | 0.027 | 三卤甲烷 | 1 | 0.355 |
| 注： 三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。 |  |  |  |  |  |