|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 红 萍 服 饰 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.73 | 0.89 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.96 | 0.89 | 2 | 3 |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 0.06 | 0.30 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

2024年12月份高平市清泉供水有限公司

管网水7项水质检测指标情况汇总表

|  |
| --- |
|  |

第1页 共13页

第2页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 四 中 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.57 | 0.18 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.42 | 0.47 | 2 | 3 |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 0.12 | 0.27 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第3页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 清 泉 浴 池 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.25 | 0.27 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 9 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.58 | 0.42 | 2 | 3 |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 0.44 | 0.27 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第4页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 企 甲 院 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.41 | 0.20 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 4 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.58 | 0.48 | 2 | 3 |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 0.38 | 0.21 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第5页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 盐 业 公 司 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.38 | 0.57 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 2 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.55 | 0.41 | 2 | 3 |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 0.43 | 0.35 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第6页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 高 铁 新 区 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.36 | 0.29 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.56 | 0.55 | 2 | 3 |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 0.36 | 0.34 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第7页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 党 校 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.45 | 0.29 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.49 | 0.49 | 2 | 3 |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 0.34 | 0.33 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第8页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 百迪能源 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.80 | 0.68 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.56 | 1.00 | 2 | 3 |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 0.09 | 0.14 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第9页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 龙 渠 南 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.95 | 0.28 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.58 | 0.49 | 2 | 3 |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 0.68 | 0.42 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第10页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 中专 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.93 | 0.32 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 5 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.47 | 1.13 | 2 | 3 |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 0.08 | 0.23 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第11页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 城南实验中学 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.23 | 0.17 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.06 | 0.62 | 2 | 3 |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 0.05 | 0.06 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第12页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 双坛锅炉厂 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.37 | 0.37 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.63 | 0.45 | 2 | 3 |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |

第13页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 锦远学府城 | | | 国家标准  限值 |
| 第一次 | 第二次 | 合格次数 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 2 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.34 | 0.85 | 2 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 6 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 不应检出 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.56 | 0.57 | 2 | 3 |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 0.26 | 0.28 | 2 | ≥0.05≤2 |
|  | | | | | | |