| 水 质 信 息 检测单位：高平市清泉水质检测有限公司 检测日期：2025.03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.23 | 0.63 | 0.58 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 0.44 | 1.46 | 1.49 |
| 游离氯 (mg/L) | 出厂水：≥0.3≤2 管网水：≥0.05≤2 | 0.30 | 0.38 | 0.40 |
| 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

第1页   共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| pH | 6.5—8.5 | 7.32 | 7.98 | 7.97 |
| 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 628 | 368 | 372 |
| 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 |
| 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 450 | 420 | 238 | 237 |

第2页    共4页

第3页    共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 铝（mg/L） | 0.2 | 0.010 | 0.026 | 0.024 |
| 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 氯化物（mg/L） | 250 | 48.2 | 29.8 | 29.8 |
| 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 7.13 | 1.87 | 1.88 |
| 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.001 | 0.00643 | 0.00540 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 | 124 | 90.3 | 90.3 |
| 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |

第4页    共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.082 | 0.058 | 0.057 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.068 | 0.069 | 0.059 |
| 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 0.064 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.001 | 0.0131 | 0.0109 |
| 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.001 | 0.0122 | 0.0104 |
| 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.001 | 0.00310 | 0.00261 |
| 三卤甲烷 | 1 | 0.0267 | 0.478 | 0.402 |
| 注： 三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。 |  |  |  |  |

第1页    共4页

| 管网水抽检水质信息 检测单位：高平市清泉水质检测有限公司 检测日期：2025.03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网水取水点（四中） |  |  | 管网水取水点（中专） |  |  |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.19 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.44 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 0.77 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 0.50 |
| 游离氯 (mg/L) | ≥0.05≤2 | 0.27 | 游离氯 (mg/L) | ≥0.05≤2 | 0.24 |
| 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 0 | 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 0 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |

第2页    共4页

| 管网水取水点（四中） |  |  | 管网水取水点（中专） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| pH | 6.5—8.5 | 7.46 | pH | 6.5—8.5 | 7.24 |
| 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.03 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.06 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 636 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 771 |
| 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 |
| 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 |
| 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 |
| 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 |
| 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 |
| 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 |
| 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 | 124 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 241 |

第3页    共4页

| 管网水取水点（四中） |  |  | 管网水取水点（中专） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 铝（mg/L） | 0.2 | 0.008 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.016 |
| 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 |
| 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 |
| 氯化物（mg/L） | 250 | 47.9 | 氯化物（mg/L） | 250 | 22.3 |
| 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.38 | 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.72 |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 7.09 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 3.91 |
| 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 450 | 353 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 450 | 482 |
| 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.001 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.001 |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.099 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.030 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.064 | 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.067 |

第4页    共4页

| 管网水取水点（四中） |  |  | 管网水取水点（中专） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 0.064 | 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 0.064 |
| 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.01 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.01 |
| 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 |
| 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.001 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.001 |
| 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.001 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.001 |
| 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.001 | 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | ＜0.001 |
| 三卤甲烷 | 1 | 0.0267 | 三卤甲烷 | 1 | 0.0267 |
| 注： 三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。 |  |  |  |  |  |