| 水 质 信 息 检测单位：高平市清泉水质检测有限公司 检测日期：2025.04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.13 | 0.91 | 0.93 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 0.54 | 2.20 | 1.70 |
| 游离氯 (mg/L) | 出厂水：≥0.3≤2 管网水：≥0.05≤2 | 0.34 | 0.29 | 0.27 |
| 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 0 | 7 | 0 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

第1页   共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| pH | 6.5—8.5 | 7.40 | 7.89 | 7.96 |
| 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 579 | 368 | 382 |
| 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 |
| 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 450 | 366 | 242 | 243 |

第2页    共4页

第3页    共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 铝（mg/L） | 0.2 | ＜0.008 | 0.024 | 0.032 |
| 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 氯化物（mg/L） | 250 | 43.8 | 29.3 | 29.4 |
| 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.36 | 0.37 | 0.39 |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 6.16 | 1.90 | 1.91 |
| 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | ＜0.001 | 0.00772 | 0.0135 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 | 120 | 90.1 | 90.1 |
| 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |

第4页    共4页

| 采样地点 |  | 高平市清泉供水有限公司一水厂（出厂水） | 高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口 | 高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检测值 | 检测值 |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.14 | 0.080 | 0.072 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.041 | 0.073 | 0.033 |
| 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00180 | 0.0156 | 0.0203 |
| 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00253 | 0.0157 | 0.0185 |
| 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00282 | 0.00486 | 0.00665 |
| 三卤甲烷 | 1 | 0.0918 | 0.594 | 0.815 |
| 注： 三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。 |  |  |  |  |

第1页    共4页

| 管网水抽检水质信息 检测单位：高平市清泉水质检测有限公司 检测日期：2025.04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网水取水点（盐业公司） |  |  | 管网水取水点（高铁新区） |  |  |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.79 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.37 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 1.38 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 3 | 0.58 |
| 游离氯 (mg/L) | ≥0.05≤2 | 0.30 | 游离氯 (mg/L) | ≥0.05≤2 | 0.42 |
| 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 0 | 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 4 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |

第2页    共4页

| 管网水取水点（盐业公司） |  |  | 管网水取水点（高铁新区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| pH | 6.5—8.5 | 7.95 | pH | 6.5—8.5 | 7.38 |
| 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.21 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 416 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 776 |
| 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 | 铁（mg/L） | 0.3 | ＜0.1 |
| 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | 锰（mg/L） | 0.1 | ＜0.1 |
| 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | 铜（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 |
| 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 | 锌（mg/L） | 1.0 | ＜0.1 |
| 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | 铬（六价）（mg/L） | 0.05 | ＜0.004 |
| 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | 镉（mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 |
| 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | 铅（mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 | 90.4 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 237 |

第3页    共4页

| 管网水取水点（盐业公司） |  |  | 管网水取水点（高铁新区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 铝（mg/L） | 0.2 | 0.024 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.013 |
| 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | 汞（mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 |
| 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 | 砷（mg/L） | 0.01 | ＜0.001 |
| 氯化物（mg/L） | 250 | 30.1 | 氯化物（mg/L） | 250 | 22.5 |
| 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.37 | 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.73 |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 1.92 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10 | 3.97 |
| 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 450 | 234 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 450 | 506 |
| 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | ＜0.002 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00875 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00106 |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.048 | 总α放射性（Bq/L） | 0.5（指导值） | 0.16 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.039 | 总β放射性（Bq/L） | 1（指导值） | 0.068 |

第4页    共4页

| 管网水取水点（盐业公司） |  |  | 管网水取水点（高铁新区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | ＜0.05 | 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | ＜0.05 |
| 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.01 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | ＜0.01 |
| 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.01 |
| 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.0159 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.00199 |
| 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.0146 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00202 |
| 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00414 | 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.00122 |
| 三卤甲烷 | 1 | 0.598 | 三卤甲烷 | 1 | 0.0832 |
| 注： 三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。 |  |  |  |  |  |